## CA
SECTOR / (Zona d’abastament)		Unitat mínima per al càlcul hidràulic ja que conté el subministrament d'aigua.			Dipòsits d'entrada / sortida, vàlvules de seccionament tancades i impulsions.
DQA / (Zona de qualitat)		Subgraf de la zona d’abastament que comptabilitza el temps de permanència i l'evolució dels paràmetres de qualitat en sectors amb consums. / Permet el càlcul de la k de decreixement de clor.			Graf entre sensors dels paràmetres de qualitat analitzat així com vàlvules de tall.
PRESSZONE / (Pis de pressió)		Subgraf de la zona d’abastament que permet el càlcul de la pressió estàtica màxima i mínima subministrada als abonats, basat en funció de la pressió màxima i mínima dels equips reguladors (dipòsit, vàlvula reductora i grup de pressió) i de la cota de l'escomesa. / Permet el càlcul de les pèrdues mínimes admissibles.			Vàlvules reductores de pressió i grups de pressió de la xarxa com a punts de seccionament del graf de la zona d’abastament.
DMA / (Sector de medició)		Subgraf de la zona d’abastament seccionat en els cabalímetres, comptadors de xarxa i dipòsits entesos com a unitat de mesura amb l’objectiu de càlcul de perdues. / Mínima unitat de balanç de cabal, entre el cabal d'entrada / sortida de el sector DMA i el consum dels clients.			Cabalímetres i comptadors de xarxa com a punts de seccionament del graf de zona d’abastament que un o més nodes de l'subgraf continguin consums de clients.
MINSECTOR / (Sector mínim)		Unitat funcional de la zona d’abastament, entesa com a mínima unitat de treball indivisible que permet identificar la mínima xarxa afectada en cas d'avaria. / Permet identificar el mínim nombre de clients afectats pel tall.			Vàlvules de tall com a punts de seccionament del graf de zona d’abastament.

## ES
SECTOR / (Zona de presión)		Unidad mínima para el cálculo hidráulico puesto que contiene el suministro de agua.			Depósitos de entrada/salida, válvulas de seccionamiento cerradas e impulsiones.
PRESSZONE / (Zona de operación)		Subgrafo de la zona de abastecimiento que permite el cálculo de la presión estática máxima y mínima suministrada a los abonados, basados en función de la presión máxima y mínima de los equipos reguladores (depósito, válvula reductora y grupo de presión) y de la cota de acometida. / Permite el cálculo de las pérdidas mínimas admisibles.			Válvulas reductoras de presión y grupos de presión de la red como puntos de seccionamiento del grafo de la zona de abastecimiento.
DQA / (Zona de calidad)		Subgrafo de la zona de abastecimiento que contabiliza el tiempo de permanencia y la evolución de los parámetros de calidad en sectores con consumos. / Permite el cálculo de la k de decrecimiento de cloro.			Grafo entre sensores de los parámetros de calidad analizado así como válvulas de corte.
DMA / (Sector de medición)		Subgrafo de la zona de abastecimiento seccionado en los caudalímetros, contadores de red y depósitos entendidos como unidad de medida con el objetivo de cálculo de pérdidas. / Mínima unidad de balance de caudal, entre el caudal de entrada/salida del sector DMA y el consumo de los clientes.			Caudalímetros y contadores de red como puntos de seccionamiento del grafo de zona de abastecimiento que un o más nodos del subgrafo contengan consumos de clientes.
MINSECTOR / (Sector mínimo)		Unidad funcional de la zona de abastecimiento, entendida como mínima unidad de trabajo indivisible que permite identificar la mínima red afectada en caso de avería. / Permite identificar el mínimo número de clientes afectados por el corte.			Válvulas de corte como puntos de seccionamiento del grafo de la zona de abastecimiento.

## EN
SECTOR / (Supply area)		Minimum unit for hydraulic calculation which contains the source of water supply.			Inlet / outlet tanks, closed sectioning valves and impulse pumps.
DQA / (Quality zone)		Subgraph of the supply area, that counts the residence time and the evolution of the quality parameters within the consumption sectors. / It allows the calculation of the k of chlorine decrease.			Graph between sensors of the analyzed quality parameters as well as shut-off valves.
PRESSZONE / (Pressure floor)		Subgraph of the supply area that allows the calculation of the maximum and minimum static pressure supplied to the subscribers. It’s based on the maximum and minimum pressure of the regulating equipments (tank, reducing valve and pressure group) and the connection level. / It allows the calculation of the minimum admissible losses.			Pressure reducing valves and pressure groups of the network as sectioning points of the supply zone graph.
DMA / (Measurement sector)		Subgraph of the supply area sectioned by the flowmeters, network meters and tanks. It’s understood as a unit of measurement with the objective of calculating losses. / Minimum flow balance unit, between the input / output flow of the DMA sector and the consumption of the customers.			Flowmeters and meters as sectioning points of the supply zone graph, that joins one or more nodes of the subgraph which contains customer consumptions.
MINSECTOR / (Minimum sector)		Functional unit of the supply area, understood as the minimum indivisible work unit, that allows identifying the minimum network affected in the event of a breakdown. / It allows identifying the minimum number of customers affected by the outage.			Shut-off valves as sectioning points of the supply zone graph.

## PT
SECTOR / (Setor de abastecimento para modelo hidráulico)		Unidade mínima para cálculo hidráulico, pois contém o abastecimento de água. Minima zona do mapa necessária para conferir sentido hidráulico ao modelo.			Tanques de entrada / saída, válvulas de corte fechadas e estações de bombeamento.
DQA / (Setor de controlo de qualidade)		Subgráfico da área de abastecimento que contabiliza o tempo de residência hidráulico (TRH) e a evolução dos parâmetros de qualidade nos setores com consumo. / Permite o cálculo do coeficiente de depelação "k" de concentração de cloro na rede.			Gráfico entre os sensores dos parâmetros de qualidade analisados, bem como as válvulas de corte.
PRESSZONE / (Zona de Controle de pressão)		Subgráfico da área de abastecimento que permite o cálculo da pressão estática máxima e mínima fornecida às unidades consumidoras, baseados em função da pressão máxima e mínima dos equipamentos reguladores (reservatório, válvula redutora e grupo de pressão) e do nível de conexão. / Permite o cálculo das perdas mínimas permitidas.			Válvulas redutoras de pressão e grupos de pressão da rede como pontos de secção do gráfico da zona de alimentação.
DMA / (Setor de Medição de Vazão)		Subgráfico da área de abastecimento seccionado nos medidores de vazão, medidores de rede e tanques entendido como uma unidade de medida para efeito de cálculo de perdas. Área mínima de macromedição, onde é possível mensurar a vazão, para efeito de cálculo de perdas. / Unidade mínima de equilíbrio de fluxo, entre o fluxo de entrada / saída do setor DMA e o consumo dos clientes.			Medidores de vazão e medidores de rede como pontos de seccionamento do gráfico da zona de abastecimento onde um ou mais nós do subgráfico contêm o consumo do cliente.
MINSECTOR / (Setor Mínimo funcional)		Unidade funcional da área de abastecimento, entendida como a unidade de trabalho mínima e indivisível que permite identificar a extensão de rede mínima afetada em caso de falhas no sistema de abastecimento. / Permite identificar o número mínimo de unidades consumidoras afetadas pelo corte.			Válvulas de corte como pontos de secção do gráfico da zona de abastecimento.